Техническое задание

к Извещению № 24/22074000089  от 15.11.2022 г.

- Общие сведения:

  - Вид работ:ПИР

  - Проектирование, подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии  с нормативно-техническими документами:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. Москва 2003г;

- ГОСТ Р50571.21-2000 «Электроустановки зданий»;

- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- Федеральный закон 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Технические требования к системе СПС, СОУЭ:

  - Комплекс технических средств системы оповещения 2 типа должен состоять из:

- системы автоматической охранно-пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

- системы электропитания.

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в    климатических условиях объекта.

2.2 Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- помещение установки ПКП с использованием пульта контроля и управления;

- на этажных коридорах с использованием свето-звукового сигнала;

2.3 Система автоматической охранно-пожарной сигнализации

2.3.1 Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения независимо от их назначения с обеспечением круглосуточного режима работы. Система автоматической пожарной сигнализации  (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответствующих мер по ликвидации очага пожара.

Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений, но не превышающих величин площадей контролируемых  одним извещателем ,указанных в технических паспортах на изделие и нормативных документов:

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»,

АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожара», «Неисправность».

2.4 Система оповещения должна обеспечивать выдачу световых и звуковых сигналов при нарушении шлейфов охранно-пожарной сигнализации.

2.5 Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим переключением на питание от резервных аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему охранно-пожарной сигнализации. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течении 1 (одних) суток в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога».

Спроектировать прокладку кабельных линий негорючим кабелем открытым способом в кабель-канале за подвесными потолками в гофро-трубе.

2.6 Защитное заземление охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями документации на технические средства.

2.7 Шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполнить самостоятельными негорючими проводами с медными жилами.

2.8 Подрядчик выполняющий вышеназванные работы должен обладать:

- Аттестацией МЧС.

- Исходные данные для проектирования.

  - План помещения.

  - Площадь помещений – 4 142,8м2.

- Требования к составу разрабатываемой документации.

  - В состав документов проекта должны входить:

- общие данные;

- план расположения шлейфов охранно-пожарной сигнализации;

- спецификация оборудования.